## Planilha1
Cálculo de linha de transmissão
Tensão nominal sugerida pela concessionária: | 69
Tensão máxima do sistema | 145
Frequência | 60
NBL(BIL) | 650
Cordenação de isolamento | Distância entre fase - fase
Tensão suportável por disco (KV) | 3
70
número de discos por cadeia
9.2857
Manobra | tensão nominal
2.7 | 69
verificação da tensão de manobra
186.3
se tiver abaixo do Bil, está ok
Corrente de linha
Potencia sugerida pela concessionária
100000000
Corrente nominial (A) | Condutor típico - verificar disponibilidade no mercado
441.3183 | CAA 477 kcmil ACSR ( DRAKE)
Verificação térmica | Resistência com base na corrente
perdasKW/Km | 0.081
15.7757
Flecha do cabo
Peso próprio do cabo (N/m) - com base na disponibilidade no mercado | Vão(m)
15 | 250
Valor da flecha
5
Corrende curto (ICC) (KA) | Z típico
23 | 3
Altura do poste
altura mínima do solo(m) | Folga (m) | Poste considerado (m)
24.5 | 11 | 25
Tração (KN)
23.4375