⚡ Tabela – Estruturas de Postes em Redes de Distribuição Urbana

| Tipo de Estrutura | Sigla Usual | Aplicação Típica | Quando Utilizar | Principais Componentes | Nível de Tensão | Observações Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura de Passagem Simples | PS ou P | Trecho retilíneo da rede | Quando a rede segue em linha reta, sem derivações ou mudanças de direção | Poste + Cruzeta + Isoladores de pino/suspensão + Condutores | BT e MT (13,8 kV) | Estrutura mais comum; usada na maioria dos vãos. |
| Estrutura de Ancoragem Simples | A ou AN | Ponto de mudança de direção da rede | Quando há desvio no alinhamento (mudança de ângulo ≤ 60°) | Poste + Cruzeta + Isoladores tipo pino + Estai | BT e MT | Absorve esforços horizontais; evita tração excessiva. |
| Estrutura de Ancoragem Dupla (ou Dupla Ancoragem) | AD | Mudança de direção mais acentuada | Quando o desvio no alinhamento > 60° ou para final de linha tensionado | Poste reforçado + 2 estais + Isoladores pino | BT e MT | Garante estabilidade em curvas ou final de rede com tração. |
| Estrutura de Terminal (Final de Rede) | T | Final de linha de distribuição | Quando o circuito termina em um ponto sem continuidade | Poste + Estai + Cruzeta + Isoladores pino | BT e MT | Necessário estaiamento para absorver a tração final. |
| Estrutura de Derivação (em T) | D ou DT | Ponto onde parte uma derivação lateral | Quando há ramal derivado em outra rua ou cliente lateral | Poste + Cruzeta principal + Cruzeta derivada + Isoladores | BT e MT | Deve ser bem estaiada devido a forças assimétricas. |
| Estrutura de Transformador Monofásico | TM | Alimentação de carga monofásica | Quando é necessário transformar 13,8 kV → 127/220 V para pequena carga | Poste + Cruzeta + Suporte + Transformador 10–25 kVA | MT/BT | Instalar seções fusíveis e aterramento conforme NBR 14039. |
| Estrutura de Transformador Trifásico | TT | Alimentação de carga trifásica | Quando há carga comercial ou industrial | Poste + 2 cruzetas + Transformador trifásico + Chave fusível | MT/BT | Precisa de poste reforçado (≥ 11 m / 600 daN). |
| Estrutura de Chave Fusível (Proteção) | CF | Proteção de trecho ou transformador | Antes de transformadores ou ramais importantes | Poste + Cruzeta + Chaves fusíveis + Isoladores | MT | Facilita seccionamento em caso de falta. |
| Estrutura de Chave Faca / Seccionadora | CS | Manobra e seccionamento da rede | Em pontos estratégicos de manutenção | Poste + Cruzeta + Chave faca tripolar + Isoladores | MT | Usada para manobras sob carga nula; deve estar acessível. |
| Estrutura de Ramal de Ligação / Entrada de Serviço | RE | Ligação da rede ao consumidor | Em frente à unidade consumidora | Poste + Suporte + Isolador + Conector + Ramal | BT | Normalmente instalada próxima à caixa de medição. |
| Estrutura de Iluminação Pública (Braço Simples) | IP | Iluminação de vias locais | Em postes de BT em vias residenciais | Poste + Braço curvo + Luminária + Conector de derivação | BT | Braço de 1,5 a 2,5 m conforme largura da via. |
| Estrutura de Iluminação Pública (Braço Duplo) | IPD | Iluminação central (canteiro) | Quando o poste está em canteiro central ou precisa cobrir ambos os lados da via | Poste + 2 braços + 2 luminárias | BT | Altura entre 9 e 12 m; manter simetria. |
| Estrutura de Transição Aérea/Subterrânea | TA | Transição de rede aérea para subterrânea | Em centros urbanos com rede subterrânea parcial | Poste + Caixa de transição + Conexões terminais | MT/BT | Exige base reforçada e proteção de cabos. |
| Estrutura de Religador Automático | RA | Proteção e automação da rede | Em alimentadores principais urbanos | Poste + Religador + TC/TP + Controlador | MT | Instalação com espaço livre ≥ 2 m; supervisionado remotamente. |
| Estrutura de Medição em Média Tensão | MM | Consumidores atendidos em MT | Em frentes de clientes industriais | Poste + Painel de medição + Transformadores de corrente e potencial | MT | Deve estar conforme norma da concessionária. |
| Estrutura de Seccionamento Tripolar com Religador | SR | Seccionamento automático | Alimentadores urbanos de média carga | Poste + Religador tripolar + Cruzeta | MT | Usada para continuidade de fornecimento. |
| Estrutura com Banco de Capacitores | BC | Correção de fator de potência na rede | Em trechos de rede com queda de tensão e reativo elevado | Poste + Banco de capacitores + Controlador | MT | Instalar aterramento independente. |

⚙️ Critérios de Escolha da Estrutura em Vias Urbanas

| Condição da Via / Rede | Estrutura Recomendada | Observação Técnica |
| --- | --- | --- |
| Rede retilínea, sem derivação | Passagem Simples (PS) | Estrutura padrão entre ancoragens. |
| Mudança de direção ≤ 60° | Ancoragem Simples (A) | Usar 1 estai. |
| Mudança de direção > 60° | Ancoragem Dupla (AD) | Usar 2 estais. |
| Final de linha | Terminal (T) | Necessário estaiamento. |
| Ponto de derivação | Derivação (D) | Estai lateral obrigatório. |
| Transformador 10–25 kVA | TM | Monofásico, carga leve. |
| Transformador 30–75 kVA | TT | Trifásico, carga média/pesada. |
| Proteção de trecho | CF ou CS | Deve estar visível e acessível. |
| Alimentador urbano principal | RA ou SR | Automação recomendada. |
| Vias largas com canteiro | IPD | Iluminação bilateral. |
| Áreas com rede subterrânea parcial | TA | Fazer transição aérea/subterrânea. |

📘 Normas e Padrões de Referência

| Referência | Descrição |
| --- | --- |
| NBR 15214 | Redes de distribuição aérea de energia elétrica – tensão secundária |
| NBR 8451-1/2 | Postes de concreto armado e protendido |
| NBR 14039 | Instalações elétricas de média tensão |
| COELBA / ENEL / CPFL – Manuais Técnicos | Padrões específicos de estruturas e simbologias |
| NBR 5410 | Instalações elétricas de baixa tensão |