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1) Apresentação:
Este memorial foi elaborado para a execução e instalação da Fossa Séptica, filtro e Sumidouro especificamente de acordo como estabelecido em norma e materiais adequados.
2) Material
Os materiais que devem ser utilizados são:
Tubos de PVC, válvulas de retenção, caixas de inspeção, registros de esfera, frascos de silicone para vedação, flanges e tampões furadeiras e serras-copo, cola e concreto, terra e brita.
A quantidade desses materiais deverá ser quantificada por meio de tecnologia BIM para geração de orçamento prévio e execução de obras. Esses quantitativos serão enviados à parte por meio de (PDF) ao cliente.

3) Cálculos
Foi considerada a contribuição diária de esgoto e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de ocupantes permanentes para alto padrão com um valor de 160 para lodo fresco e 1,0 para o tipo de prédio e de ocupante. Foi estabelecido uma quantidade de 7 ocupantes e uma profundidade útil mínima de 1,2 até 6,0 m³.
3.1) Cálculo da contribuição diária:
· Cd = N . C
· Cd = 7 .160 = 1120L/dia

3.2) Volume útil:
V= 1000 + N.( C .T+ K . Lf)
· V: Volume útil
· N: Número de pessoas ou unidades de contribuição
· C: Contribuição dos despejos em litros
· T: Período de detenção em dias
· K: Taxa de acumulação de lodo dirigido em dias, equivalentes ao tempo de acumulação de lodo fresco.
· Lf: Contribuição de lodo fresco, em litros

· V=1000+7.(160.1.225 .1)
· V= 3,69 m³.

3.3) Cálculo da Fossa Séptica:
· V= A . B .H
· A: Largura
· B: Comprimento do tanque
· H: Altura do líquido no interior do tanque

· 3,69= A . B . H
· A = 1,24 . 2 = 
· = 2,48 aproximadamente 2,50m

 3.4) Diâmetro da Fossa Séptica:
· 3,69 = Pi . d²/4 . 
· Altura da Fossa Séptica
3,69= 3,14 . d²/4 . 2,2
(3,14d²/4) = -3,69 + 2,2
0,78d² = 1,49
D²= 1,49/0,78
D= Raiz (1,91)
D= 1,38 com arredondamento e tolerância para 
· D= 1,47.
3.5) Cálculo do Filtro:
3.6) Volume Útil:
· Vu= 1,6 . N . C . T >= 1000L
· N= Número de Contribuintes
· C= Contribuição de despejos em litros
· T= Tempo de detenção hidráulica em dias.
· Vu= 1,6 . 7 . 160 . 1
· = 1,79 m³, com arredondamento para 1,80m³.
3.7) Cálculo da altura/profundidade do filtro:
· H= h + h1+ h2
· H = 0,4 + 0,4 + 0,4
· H = 1,2m

 3.8) Cálculo de Sumidouro
3.9) Cálculo da Área:
· A = Contribuição diária/ Coeficiente de Infiltração
· A= 160/60
· A= 2,66
 3.1.1) Profundidade Calculada:
· A= Área necessária (m²)
· D= Diâmetro adotado
· H = 2,66/Pi . D
· H= 0,84 * 1,47
· = 1,24m com arredondamento para 1,81m.
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